PHỤ LỤC I:

NHỮNG NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC

Công trình: Xây dựng và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt

thị trấn Cốc Pài và các xã Nấm Dẩn, Bản Ngò, huyện Xín Mần

(nay thuộc các xã Pà Vầy Sủ, Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang)

(Kèm theo Văn bản số        /SNNMT-ĐCKSN ngày 08/9/2026 của

Sở Nông nghiệp và Môi trường)

1. Mục đích khai thác nước

Cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn các xã Pà Vầy Sủ và Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang.

2. Nguồn nước khai thác

Nguồn nước mặt suối Tiên tại thôn Nấm Chanh, xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang.

3. Vị trí công trình khai thác nước

- Đập dâng, cửa thu và hố thu nước đặt tại thôn Nấm Chanh, xã Nấm Dẩn; tuyến ống nước thô chạy dọc đường tỉnh ĐT.178; trạm xử lý nước sạch đặt tại khu vực Km48+500 đường tỉnh ĐT.178, xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang.

- Tọa độ tim các hạng mục chính theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 106°, múi chiếu 3° như sau:

| STT | Hạng mục công trình | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tim vị trí khai thác nước | 2.498.014 | 344.212 |
| 2 | Tim đập dâng nước | 2.498.014 | 344.212 |

4. Chế độ, phương thức khai thác nước

Chế độ khai thác: 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm.

Phương thức khai thác: Sử dụng đập dâng, cửa thu và hố thu để lấy nước; nước tự chảy qua tuyến ống thép DN200 từ hố thu về trạm xử lý nước sạch.

5. Lượng nước khai thác

Lưu lượng khai thác nước mặt lớn nhất: 2.600 m³/ngày đêm.

6. Các thông số cơ bản của công trình

| Số TT | Hạng mục | Thông số, quy mô chủ yếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công trình thu nước | Đập dâng bằng bê tông cốt thép, dài 20,05 m, rộng 7,7 m, cao 2,0 m; bố trí cửa thu có song chắn rác, van cửa phai; hố thu bằng bê tông cốt thép, có van cổng đầu ống và van xả cặn DN150. |
| 2 | Tuyến ống nước thô | Ống thép đen DN200, dày 6,35 mm, dẫn nước tự chảy từ hố thu về trạm xử lý; tổng chiều dài 3.836 m. |
| 3 | Trạm xử lý nước sạch | Xây dựng tại Km48+500 đường tỉnh ĐT.178, xã Nấm Dẩn; diện tích 2.400 m²; công suất 2.600 m³/ngày đêm; vận hành 24 giờ/ngày. Dây chuyền chính gồm thiết bị trộn tĩnh DN200, 02 bể lắng đứng có ngăn phản ứng trung tâm, 04 bể lọc nhanh trọng lực, bể chứa nước sạch có dung tích hữu ích 500 m³, nhà hóa chất và bơm rửa lọc, hệ thống khử trùng, nhà điều hành, trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ. |
| 4 | Thiết bị đo, giám sát | Đồng hồ đo lưu lượng nước thô DN200; hệ thống truyền dữ liệu tự động ADAM3600 và thiết bị phụ trợ; đồng hồ đo lưu lượng nước sạch DN150. |
| 5 | Bể điều áp | 01 bể điều áp trên đồi, dung tích 500 m³; kích thước thông thủy 14,5 m × 14,5 m × 3,1 m; kết cấu nửa nổi, nửa chìm. |
| 6 | Tuyến ống dẫn nước sạch | Gồm 17 tuyến ống cấp I, cấp II với tổng chiều dài 28.367 m; sử dụng ống thép và ống HDPE có đường kính từ D40 đến DN200. |

7. Kế hoạch thực hiện và thời gian dự kiến vận hành khai thác nước

- Dự án được phê duyệt năm 2018; từ năm 2021 thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng. Đến tháng 7/2026, khối lượng thực hiện đạt khoảng 99%.

- Công trình đang được hoàn thiện, dự kiến đưa vào vận hành khai thác nước vào cuối tháng 9/2026.